## Slide 1
CONTROLE DA TENSÃO DE DO BARRAMENTO CC DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR CONECTADO À REDE ELÉTRICA USANDO UM CONTROLADOR FUZZY
Thainan Santos Theodoro
Orientador: Pedro Gomes Barbosa, D.Sc.
Coorientador: Marcelo Aroca Tomim, Ph.D.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Tópicos Especiais de Otimização - Técnicas Inteligentes - 210115-IC
29 de maio de 2017
Notes: Agradecimentos: Orientadores, banca interna e externa;
Leitura do Título;
inerge217

## Slide 2
Sumário
Introdução
Modelagem do sistema fotovoltáico
O controlador Fuzzy
Resultados de simulação
Conclusões e trabalhos futuros

## Slide 3
Introdução
Planta disponível, ou modelos suficientemente precisos:
  Controladores construídos a partir de análises como: diagramas de Nyquist, Bode, cancelamento de polos com a planta, entre outros.
Planta indisponível, ou modelos imprecisos:
  Plantas de cimento ou reatores nucleares;
  Possibilidade: Controlador Fuzzy: baseado na experiência do operador e heurísticas;
Introdução

## Slide 4
Introdução
Mesmo modelos de sistemas de eletrônica de potência podem ser também imprecisos, apesar da planta ser bem conhecida;
Problemas de variação de parâmetros podem deixar o controle fragilizado, como é o caso do controle orientado pelo campo em uma máquina de corrente alternada;
Desempenho sujeito as limitações do controlador PI.
Introdução

## Slide 5
Introdução
Controlador PI e ganhos
Ganho proporcional, kp:
  Intimamente relacionado à:
    Tempo de subida (tr);
    Tempo de acomodação (ts);
    Sobre sinal (Mp;);
    Frequência e amplitude das oscilações.
Ganho integral, ki:
  Intimamente relacionado à:
    Erro de regime permanente;
    Tempo de acomodação (ts);
    Frequência e amplitude das oscilações.
Introdução
Fig. 1 - Resposta ao degrau de um sistema genérico (OGATA, 2010).

## Slide 6
Introdução
Ganhos do PI são intimamente relacionados, o que pode ser um fator limitante de desempenho;
É difícil unir baixo sobre sinal com baixo tempo de subida, ou uma baixa oscilação e baixo tempo de acomodação.
O limiar é o amortecimento crítico:
Mp = 0, e nenhuma oscilação.
Introdução
Fig. 2 - Resposta tridimensional para resposta ao degrau, sistema genérico (OGATA, 2010).

## Slide 7
Introdução
Isso seria diferente se os ganhos do PI fossem não lineares ;
  Variação dos ganhos durante o controle;
  Exemplo:
    kp alto no início do processo e baixo no fim;
    ki baixo no início do processo e alto no fim;
E é exatamente isso que o controlador Fuzzy proporciona!
Introdução

## Slide 8
Sumário
Introdução
Modelagem do sistema fotovoltáico
O controlador Fuzzy
Resultados de simulação
Conclusões e trabalhos futuros

## Slide 9
Modelo aproximado da célula fotoelétrica.
Modelagem do Painel fotovoltaico
do problema
(WATSON, 2007.)
Curva característica IxV da célula fotovoltaica.
Fig. 3 - Modelo aproximado da célula fotoelétrica.
Corrente injetada no painel.
Fig. 3 - Curva característica dos terminais da célula fotoelétrica.
Modelagem do Sistema fotovoltáico

## Slide 10
Modelo solar conectado à rede
Modelagem do Sistema fotovoltáico
Modelo do agrupamento do painel;
  Fonte de corrente;
Filtro RL;
Conversor CC/CA
  PLL (sincronização);
  Controle de corrente;
  Referências:
    Barramento CC (Pot. ativa);
    Estratégia de compensação (Pot. reativa).
Fig. 3 - Diagrama esquemático do sistema de geração fotovoltaica conectada à rede.
Notes: Estudos indispensáveis para o planejamento e operação do SEP;
São necessários programa computacionais para a análise devido a complexidade;
Tais programas sofrem simplificações dependendo do fenômeno em estudo;
E têm as seguintes características....

## Slide 11
Controle do VSC
Controle do barramento CC e do suporte de reativo a partir das correntes injetadas;
Estratégia: Orientação da tensão na rede;
  Desacoplamento de potências ativa e reativa injetadas;
Metodologia:
  Alinhamento da tensão na rede com eixo de coordenadas síncrono (bloco PLL);
  Variáveis estacionárias possibilitam a utilização de controladores PI;
  Compensação cruzada dos efeitos das correntes;
Controle da tensão do barramento CC (dinâmica do capacitor);
Suporte de reativo (STATCOM);
Fig. 4 – Orientação do fluxo no estator.
Modelagem do Sistema fotovoltáico

## Slide 12
Controle do VSC
  Modelo do filtro RL (Controle de corrente);
Fig. 3 - Diagrama esquemático do sistema de geração fotovoltaica conectada à rede.
  Aplicação do fasor espacial;
  Decomposição em coordenadas qd0.
Modelagem do Sistema fotovoltáico

## Slide 13
Controle do VSC
  Estratégia de compensação cruzada das correntes.
Fig. 5 - Implementação dos controles de corrente para o VSC.
  Dinâmicas do GSC para controle de corrente.
Fig. 6 - Dinâmicas do GSC para controle de corrente.
  Controlador PI e ganhos.
Modelagem do Sistema fotovoltáico

## Slide 14
Controle de tensão do barramento CC
Controle de tensão no barramento CC
Fig. 3 - Diagrama esquemático do sistema de geração fotovoltaica conectada à rede.
Modelagem do Sistema fotovoltáico
Decomposição em pequenos e grandes sinais.

## Slide 15
Controle de tensão do barramento CC
Dinâmica do barramento CC
Fig. 3 - Diagrama esquemático do sistema de geração fotovoltaica conectada à rede.
Função de transferência de malha fechada,
Projeto do controlador PI.
Modelagem do Sistema fotovoltáico
Fig. 7 – Dinâmica do barramento CC.

## Slide 16
Sumário
Introdução
Modelagem do sistema fotovoltáico
O controlador Fuzzy
Resultados de simulação
Conclusões e trabalhos futuros

## Slide 17
Controlador Fuzzy
Abordagem adotada:
  Erro (E);
  Variação do erro (CE);
  Ganhos GE, GC e GU;
  Integrador;
Mapeamento não linear estático entrada/saída.
Fig. 7 – Controlador Fuzzy (BOSE, 2002)
O controlador Fuzzy

## Slide 18
Princípio de controle
O controlador Fuzzy
Fig. 8 – Princípio de
controle.
Na região (1):
  e < 0 e ce < 0;
  u << 0
Na região (2);
  e < 0 e ce > 0;
  u~0
Na região (3);
  e > 0 e ce > 0;
  u >> 0;
Na região (4);
  e > 0 e ce < 0;
  u~0

## Slide 19
Princípio de controle
O controlador Fuzzy
Fig. 9 – Superfície de atuação.
Fig. 8 – Princípio de controle.

## Slide 20
O controlador Fuzzy
Funções de pertinência
Variáveis linguísticas;
Funções de pertinência;
Fig. 10 – Funções de pertinência.
Tab. 1 – Variáveis linguísticas.

## Slide 21
Base de Regras
Identificação do problema
O controlador Fuzzy
Base de regras, tabela.
Regras do tipo:
Tab. 2 – Tabela de regras para o controle.

## Slide 22
Base de Regras
Identificação do problema
O controlador Fuzzy
Outras considerações:
  Fuzzy Logic Toolbox do MatLab, flexibilidade:
  Métodos de fuzzificação, inferência e defuzzificação
Dificuldade em atribuir ganhos;
Ganhos considerados:
Tab. 3 – Métodos empregados.
Tab. 4 – Ganho empregados.

## Slide 23
Sumário
Introdução
Modelagem do sistema fotovoltáico
O controlador Fuzzy
Resultados de simulação
Conclusões e trabalhos futuros

## Slide 24
Resultados de simulação
Ganhos do PLL:
Dados do painel
Tab. 5 – Parâmetros do VSC e bases do sistema.
Ganhos do controlador de corrente:
Ganhos do controlador do barramento CC (PI):

## Slide 25
Resultados de simulação
Testes:
  Variação da irradiação solar
  Variação da amplitude da tensão da rede
  Harmônicos no ponto de conexão
Testes propostos

## Slide 26
TESTE 1: Variação da irradiação solar:
Fig. 11 – Corrente IPV injetada pelo painel.
Fig. 12 – Tensão do barramento CC, variação da radiação.
Fuzzy:
Menor sobre sinal;
Menor tempo de acomodação;
Nenhuma oscilação (ambos);
Resultados de simulação

## Slide 27
Fig. 13 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador Fuzzy.
Fuzzy:
Maior sobre sinal;
Menor tempo de acomodação;
Nenhuma oscilação (ambos);
Resultados de simulação
Fig. 14 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador PI.
TESTE 1: Variação da irradiação solar:

## Slide 28
TESTE 2: Variação da amplitude da tensão da rede
Fig. 15 – Tensão vabc na rede.
Fig. 16 – Tensão do barramento CC, variação da tensão na rede.
Fuzzy:
Menor sobre sinal (na descida);
Menor tempo de acomodação;
Nenhuma oscilação (ambos);
Resultados de simulação

## Slide 29
Fuzzy:
Maior sobre sinal (na descida);
Maior tempo de acomodação;
Nenhuma oscilação (ambos);
Resultados de simulação
Fig. 17 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador Fuzzy.
Fig. 18 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador PI.
TESTE 2: Variação da amplitude da tensão da rede

## Slide 30
TESTE 3: Harmônicos no ponto de conexão
Fuzzy:
Praticamente nenhuma diferença;
Resultados de simulação
Fig. 20 – Tensão no barramento CC.
Fig. 19 – Tensão vabc na rede.

## Slide 31
Fuzzy:
Praticamente nenhuma diferença;
Resultados de simulação
Fig. 21 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador Fuzzy.
Fig. 22 – Corrente iabc injetada pelo painel, controlador PI.
TESTE 3: Harmônicos no ponto de conexão

## Slide 32
Sumário
Introdução
Modelagem do sistema fotovoltáico
O controlador Fuzzy
Resultados de simulação
Conclusões e trabalhos futuros

## Slide 33
Conclusões
Conclusões
Problemas de variação de parâmetros podem deixar o controle fragilizado (trabalho futuro);
Desempenho e a velocidade de controladores PI convencionais podem não ser suficientes para a aplicação (kp e ki lineares).
O controlador Fuzzy pode ser muito mais rápido na resposta mesmo se tratando de um sistema de grande porte com tensão no barramento e capacitor relativamente grandes (kp e ki não lineares).

## Slide 34
Trabalho futuro
Conclusões
Fig. 23 – Controlador Fuzzy-PI como proposta de trabalho futuro (LI, HUANG, & LU, 2016).
Fuzzy-PI
Produz variações dos ganhos proporcional e integral Δkp e Δki;
Somam aos ganhos originais;
Formando também um PI com ganhos não lineares;
Controles desacoplados de kp e ki.

## Slide 35
Referências
Referências

## Slide 36
Referências
Referências

## Slide 37
Obrigado!
thainan.theodoro@engenharia.ufjf.br